## 高频告警 8.1-9.1
举例 | 告警名称 | Probable Cause (id) | 告警缩写 | 告警说明 | 告警源类型 | 告警源对象 | 根因告警 | 伴生告警 | 解决方案1 | 解决方案2 | 解决方案3 | 告警次数
PA11_4_84110A_0H102_2/STM16-1-1-2-4,STM16,NEND,RCV PA11_SY_80490A_0W102_2/MDL-1-1-15-8,EQPT,NEND | Abnormal Condition: Laser Forced | 1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.1 | 无 | 异常状态-强制发光被打开 | PTP | STM-N/OG/OCH | 无 | 无 | 关闭端口无用的强制发光,告警消除 | 通过光纤连接强发光端口对侧端口,告警消除 | 确保本端口未环回,可忽略此告警 | 11
PA11_4_64710A_0K901_2/MVC4TU12-1-1-21-15-1-1-1,LOVC12,NEND,RCV | Alarm Indication Signal on LO Path | 1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.5 | AIS-V | 低阶出现全1码告警 | CES | LOVC-n | HWFAIL/LOS/PwDeg/RX Fail | SSF/RDI/LOF/LOM-P/LOP-V | 检查业务通道配置及执行性能监测 | 检查业务通道工作状态及告警 | 检查业务通道经过光路及板卡等硬件状态 | 1
PA11_MY_69040A_0K704_0/COREA1-1-1-1,EQPT | Clock in hold over or free-running | 1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.669 | HLDO | 时钟锁定处于漂移或自由振荡状态 | Equipment | COREA1/COREA2 | SYNCREFFAIL/SYNCOOS/MISC-1/HWFAIL | LOF/EBER/LOM-P/LOP-V/SDBER | 检查设备时钟源锁定状态及质量 | 检查矩阵工作状态 | 尝试更换时钟源 | 2
PA10_CP_LongXingYuan0A_0B603_0/PWRA1-1-1-13,EQPT | DC A Power Supply Failure | 1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.1.100.8 | Power Fail-A | A路电源供电故障 | Equipment | PWRA1 | 无 | 无 | 检查A路供电板卡是否故障 | 现场检查A路电源连线状态 | 现场检查列头柜电压电流情况 | 37
PA10_YQ_69140A_B1101_o_D101_0/PWRA1-1-1-14,EQPT | DC B Power Supply Failure | 1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.1.100.10 | Power Fail-B | B路电源供电故障 | Equipment | PWRA1 | 无 | 无 | 检查B路供电板卡是否故障 | 现场检查B路电源连线状态 | 现场检查列头柜电压电流情况 | 273
PA11_4_ZhongXunZhuoYue_0/SHELF-1-1,EQPT | Environmental Temperature High | 1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.706 | OMS告警 | 环境温度过高超出阈值 | Equipment | FAN | FAN-FAIL/HWFAIL | LOF/EBER/LOM-P/LOP-V/SDBER/HWFAIL | 检查风扇是否存在硬件告警 | 现场检查机房外部温度环境是否达标并改善 | 检查机架内防尘网、空白面板是否积尘并清理 | 403
PA11_PG_69960A_0A401_2/VCGLOVC12-1-1-9-26-4,LOVC12,NEND,RCV （1.3.12.2.1006.63.1.3.8被过滤了） | Excessive Bit Error Ratio | 1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.14 | EBER | 误码率过高 | PTP | STM-n/VC-n/LOVC-n | HLDO/HWFAIL/PwDeg/RX Fail | LOF/LOM-P/LOP-V | 检查设备时钟源锁定状态及质量 | 检查业务通道经过光路及板卡等硬件状态 | 检查备用通道是否配置且可用 | 3
PA12_7_67010A_0H101_2/SYNC-1-1-0,TIMING | external and line SYNChronization Out Of Service | 1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.110 | SYNCOOS | 外接或线路时钟源均不可用 | TIMING | TIMING | HWFAIL/MISC-1 | HLDO/LOF/EBER/LOM-P/LOP-V/SDBER | 检查矩阵工作状态 | 检查外接时钟模块及对端设备状态 | 检查线路提取上游设备时钟及板卡状态 | 14
| Failure Slave Tracking SYNChronization | 1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.18 | MISC-1 | 备用矩阵CRU无法与主用同步 | Equipment | MT-320 | HWFAIL | SYNCOOS/SYNCREFFAIL/HLDO | 检查矩阵工作状态 | 检查外接时钟模块状态 | 检查矩阵背板情况 | 1
PA11_5_BeiJingHaiGuan_0A032_0/FANA-1-1-9,EQPT | FAN Failure | 1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.719 | FAN-FAIL | 风扇单元故障 | Equipment | FAN | Environmental Temperature High | HWFAIL | 现场检查机房外部温度环境是否达标并改善 | 检查机架内防尘网、空白面板是否积尘并清理 | 更换故障风扇单元 | 3
PA12_5_CCTVNewSFJF_B12_2/EC320-1-1-1,EQPT,NEND | Hardware failure | 1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.21 | HWFAIL | 硬件故障 | Equipment | ALL I/O board | Environmental Temperature High | LOS/PPPFAIL/LOC/SSF/RDI | 远程尝试软件重启板卡 | 检查设备温度是否过高并处理 | 更换故障单元 | 15
PA11_PG_61900A_0A1102_2/XFP-1-1-12-1,EQPT,NEND | Improper Removal | 1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.22 | IMPROPRMVL | 在用板卡/模块被物理移除 | Equipment | ALL I/O board | HWFAIL | LOS/PPPFAIL/LOC/SSF/RDI | 远程尝试软件重启板卡 | 检查设备温度是否过高并处理 | 更换故障单元 | 3
PA10_8_68410A_ST73_0/r1sr1sl5/ETHLocPort#5#1 （1.3.12.2.1006.63.1.3.8被过滤了） | Input Power Degrade | 1.3.6.1.4.1.637.54.1.1.5.1.40.73 | PwDeg | 接收光信号过低 | PTP | STMn/OG/OCH/GBE/GBE10/MAU/BITS | 无 | LOF/LOM-P/LOP-V/EBER/SDBER | 检查收光功率是否符合标准 | 检查对端模块发光功率是否符合标准 | 检查光信号色散\损耗\稳定性 | 280
PA12_7_67110A_1H201_2/VCGLOVC12-1-1-8-7-13,LOVC12,NEND,RCV | LO Path Unequipped | 1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.117 | UNEQ-V | 低阶路径未被配置 | CES | LOVC-n | ？ | ？ | ？ | ？ | ？ | 392
PA09_3_NongHangDaShaErCengSJZX_0/TUSEG-1-1-7,TUSEG,RCV | Loss of Connectivity | 1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.28 | LOC | 连续丢失CV/CCM报文超过3.5个周期 | Tunnel | TUSEG, MPLSIF | LOS/PwDeg/RX Fail/UNL/UNP | SSF/RDI/LOF/LOM-P/LOP-V | 检查业务通道经过光路及板卡等硬件状态 | 检查head /tail tunnel CV配置 | 检查transit tunnel label配置 | 465
PA09_8_68210A_0E701_2/r1sr1sl6/GFPConf#2 （1.3.12.2.1006.63.1.3.8被过滤了） | Loss Of Frame | 1.3.6.1.4.1.637.54.1.1.5.1.40.3 | LOF | 业务帧丢失 | PTP | STM-n/OUT/BITS | PwDeg/SYNCOOS/HLDO | LOM-P/LOP-V/EBER/SDBER | 检查业务经过端口收发光功率及自协商模式是否一致 | 检查两端设备成帧格式是否一致 | 检查同步时钟频率是否锁定 | 8615
PA11_5_65000B_0B901_2/VCGLOVC12-1-1-9-10-14,LOVC12,NEND,RCV | Loss Of Multiframe | 1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.139 | LOM-P | 复帧丢失 | CES | VC-n | PwDeg/SYNCOOS/HLDO | EBER/SDBER | 检查业务经过端口收发光功率及自协商模式是否一致 | 检查两端设备成帧格式是否一致 | 检查同步时钟频率是否锁定 | 13
| Loss of Pointer VT/LO Path | 1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.53 | LOP-V | VT或低阶路径发生指针丢失 | CES | LOVC-n | PwDeg/SYNCOOS/HLDO | EBER/SDBER | 检查业务经过端口收发光功率及自协商模式是否一致 | 检查两端设备成帧格式是否一致 | 检查同步时钟频率是否锁定 | 2
PA10_2_62180A_0A702_0/r1sr1sl6/ETHLocPort#9#1 (1.3.12.2.1006.63.1.3.8被过滤了) | Loss Of Signal | 1.3.6.1.4.1.637.54.1.1.5.1.40.1 | LOS | 光信号丢失 | PTP | STM-n/OG/OCH/GBE/GBE10/MAU/BITS | HWFAIL/RUM/Improper Removal | PPPFAIL/LOC/SSF/RDI | 检查收光功率是否符合标准 | 检查两端设备端口自协商模式是否一致 | 检查模块所在板卡是否存在硬件告警 | 405
PA11_HR_61660A_0A501_2/SHELF-1-1,EQPT,NEND | Management LAN | 1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.142 | LANFAIL | 局域网管理通道故障 | Equipment | Shelf | HWFAIL/MISC-1 | NE Not Reach Via Primary Mng Interf/NE Not Reach Via Secondary Mng Interf/Node isolation | 检查矩阵工作状态 | 检查LAN IP配置状态 | 检查矩阵LAN口与对端连接状态 | 1
PA11_WH_INT12A_0AF301_2/PP1GE-1-1-15,EQPT,NEND | Manual (Management) Removal | 1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.100 | MAN | 手动逻辑上移除某个单元 | Equipment/PTP | EC-320, MT-320, POW-320, FAN-320, PS-F320, PSF-320F/10GSO, 2G5SO, 8XSO, SFP, XFP, 10XANY, OT2TDM,LOA10G, CWLA, CADM, CMDX, PP10AD, PP1GEX20, PP10GEX2, OMDX8100, DWLA10X, PRE10G, BOOST10G,LOFA1111/STM-n/OG/VC-n/LOVC-n/BITS/TIMING/VCG/OCH, ODUn, OTU/OMS, OTS/GBE/GBE10/MAU | 无 | 无 | 检查手动移除单元是否需要使用 | 需要使用则重新配置为真实类型并启动 | 不需要使用则彻底删除该单元 | 1
PA10_CP_ZhongShiYouA29DKSJZX_2 | NE Not Reach Via Primary Mng Interf | 1.3.12.2.1006.63.1.0.0.4 | OMS告警 | 网元无法通过主用管理接口管理 | Equipment | Equipment | LANFAIL/PPPFAIL | NE Not Reach Via Secondary Mng Interf/Node isolation | 检查主用路径是否存在PPPFAIL/LANFAIL告警 | 检查网元路由表是否存在异常路由情况 | 检查网元IP地址是否全网唯一 | 88
网元名称: PA10_CP_CPDiShuiRongZaiZX_0 PA10_CP_ZhongShiYouA29DKSJZX_2 | NE Not Reach Via Secondary Mng Interf | 1.3.12.2.1006.63.1.0.0.5 | OMS告警 | 网元无法通过备用管理接口管理 | Equipment | Equipment | LANFAIL/PPPFAIL | NE Not Reach Via Primary Mng Interf/Node isolation | 检查备用路径是否存在PPPFAIL/LANFAIL告警 | 检查网元路由表是否存在异常路由情况 | 检查网元IP地址是否全网唯一 | 103
PA10_CP_ZhongShiYouA29DKSJZX_2 | Node Isolation | 1.3.12.2.1006.63.1.0.0.1 | OMS告警 | 网元节点脱管 | Equipment | Equipment | 上游设备LOS/PPPFAIL/HWFAIL | NE Not Reach Via Primary Mng Interf/NE Not Reach Via Secondary Mng Interf/Node isolation | 检查该设备对端交换机/路由器/服务器端口告警及LAN IP配置(网关网元) | 检查该设备上游网元端口告警及带内IP配置(非网关网元) | 现场检查电源及环境情况 | 86
PA10_3_66010A_1J052_0/MEP#1#1#2 （1.3.12.2.1006.63.1.3.8被过滤了） | OAM Loss Of Continuity | 1.3.6.1.4.1.637.54.1.1.5.1.40.91 | 同LOC | 连续丢失CV/CCM报文超过3.5个周期 | Tunnel | TUSEG | LOS/PwDeg/RX Fail/UNL/UNP | SSF/RDI/LOF/LOM-P/LOP-V | 检查业务通道经过光路及板卡等硬件状态 | 检查head /tail tunnel CV配置 | 检查transit tunnel label配置 | 605
PA09_8_68020A_0R051_0/MEP#1#2#1 （1.3.12.2.1006.63.1.3.8被过滤了） | OAM RDI | 1.3.6.1.4.1.637.54.1.1.5.1.40.101 | 同RDI | 对端接收故障 | Tunnel | TUSEG | 对端LOS/Rx Fail/PwDeg | SSF/RDI/LOF/LOM-P/LOP-V | 检查对应tunnel通道状态 | 检查业务通道经过光路及板卡等硬件状态 | 检查通道经过网元的tuseg ID、PHB profile、label等配置 | 421
PA12_5_85610A_0J702_0/MEP#1#5#2 （1.3.12.2.1006.63.1.3.8被过滤了） | OAM Unexpected Level | 1.3.6.1.4.1.637.54.1.1.5.1.40.99 | UNL | 接收到非期望的PHB级别 | Tunnel | TUSEG | 无 | LOC/SSF/RDI/LOF/LOM-P/LOP-V | 检查head/tail tunnel两侧PHB级别配置是否一致 | 检查tunnel通道所经过节点tuseg PHB配置模板是否一致 | 检查所经过节点是否存在因数据库\硬件异常导致的错误转发 | 2
PA09_8_68630A_0P301_2/VCG-1-1-9-16,VCG,NEND,RCV | Partial Loss of Capacity on VCG | 1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.131 | VCGPLC | VCG部分容量损失（LACS=enable） | CES | VCG | 无 | 无 | 冗余报警,不影响业务 |  |  | 116
PA11_PG_60990A_0D101_o_C61_2/POW320-1-1-39,EQPT,NEND | Power Failure | 1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.107 | PWR | 电源供电故障 | Equipment | POW-320/PSF-320/PSF-320F | 无 | 无 | 检查供电板卡是否故障 | 现场检查A路电源连线状态 | 现场检查列头柜电压电流情况 | 1
PA10_8_68310A_0N401_0/r1sr1sl4/INFiberINBand#1 （1.3.12.2.1006.63.1.3.8被过滤了） | PPP Fail | 1.3.6.1.4.1.637.54.1.1.5.1.40.49 | PPP Fail | 点到点协议故障 | PTP | GBE/GBE10 | LOS/PwDeg/RX Fail | NE Not Reach Via Primary Mng Interf/NE Not Reach Via Primary Mng Interf/Node isolation | 检查两侧端口收发光功率及自协商模式是否一致 | 检查两侧端口PPPOE标签是否配置相同且为激活状态 | 检查两侧端口模块、板卡工作状态是否正常无告警 | 3900
PA10_CP_69730A_0E202_o_N22_0/TUSEG-1-1-20,TUSEG,FEND,RCV | Remote Defect Indication | 1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.651 | RDI | 对端接收故障 | Tunnel | TUSEG, PWSEG, MPLSIF | 对端LOS/Rx Fail/PwDeg | LOC/SSF | 检查对应tunnel通道状态 | 检查业务通道经过光路及板卡等硬件状态 | 检查通道经过网元的tuseg ID、PHB profile、label等配置 | 14655
PA11_MY_69040A_0L601_0/SFP-1-1-5-1,EQPT | Replace Unit Missing | 1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.660 | RUM | 可替换单元丢失 | Equipment | COREA1/COREA2 | 无 | LOS/PPPFAIL/LOC/SSF/RDI | 远程尝试软件重启板卡 | 现场检查背板并拔插板卡 | 现场检查背板并更换板卡 | 1
| Rx Fail | 1.3.6.1.4.1.637.54.1.1.5.1.40.17 | Rx Fail | 本端接收故障 | PTP | STM-n/OG/OCH/GBE/GBE10/MAU/BITS | HWFAIL/PwDeg | SSF/RDI/LOF/LOM-P/LOP-V | 检查收光功率是否符合标准 | 检查对端模块发光功率是否符合标准 | 检查光信号色散\损耗\稳定性 | 1107
PA10_2_82910A_0H401_2/r1sr1sl8/GFPConf#7 （1.3.12.2.1006.63.1.3.8被过滤了） | Sdh Concatenation Degrade | 1.3.6.1.4.1.637.54.1.1.5.1.40.53 | ？ | ？ |  |  | ？ | ？ | ？ | ？ | ？ | 93
PA10_2_62560A_1C301_0/TUSEG-1-1-25,TUSEG,RCV | SDH Signal degrade (BER) | 1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1001.128 | 同SDBER | 误码率大于或等于配置阈值 | PTP/CES | STM-n/OG/VC-n/LOVC-n | HLDO/HWFAIL/PwDeg/RX Fail | LOF/LOM-P/LOP-V | 检查设备时钟源锁定状态及质量 | 检查业务通道经过光路及板卡等硬件状态 | 检查备用通道是否配置且可用 | 8
PA11_4_64910A_0H701_2/MEP#1#2#2 （1.3.12.2.1006.63.1.3.8被过滤了） | Server signal Fail | 1.3.6.1.4.1.637.54.1.1.5.1.40.63 | SSF | 服务器信号故障 | Tunnel | TUSEG/PWSEG/MPLSIF/E1 | LOC/RDI/LOF | AIS | 检查对应tunnel通道状态 | 检查业务通道经过光路及板卡等硬件状态 | 检查通道经过网元的tuseg ID、PHB profile、label等配置 | 223
PA10_CP_69730A_0E202_o_N22_0/TUSEG-1-1-20,TUSEG,RCV | Server Signal Failure | 1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.64 | SSF | 服务器信号故障 | Tunnel | TUSEG/PWSEG/MPLSIF/E1 | LOC/RDI/LOF | AIS | 检查对应tunnel通道状态 | 检查业务通道经过光路及板卡等硬件状态 | 检查通道经过网元的tuseg ID、PHB profile、label等配置 | 1422
PA10_YQ_69140A_0B701_o_D91_2/STM16-1-1-2-1,STM16,NEND,RCV | Server Signal Failure on Line | 1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.65 | SSF-L | 线路信号传输故障 | PTP | STM-n | LOC/RDI/LOF | AIS | 检查对应tunnel通道状态 | 检查业务通道经过光路及板卡等硬件状态 | 检查通道经过网元的tuseg ID、PHB profile、label等配置 | 6
PA09_3_63260A_0A1301_2/VCGLOVC12-1-1-8-39-1,LOVC12,NEND,RCV | Server Signal Failure on LO Path | 1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.67 | SSF-V | 低阶信号传输故障 | CES | LOVC-n | LOC/RDI/LOF | AIS | 检查低阶矩阵工作状态 | 检查业务通道经过光路及板卡等硬件状态 | 检查通道经过网元的tuseg ID、PHB profile、label等配置 | 1342
PA10_YQ_61161A_0A102_2/VCG-1-1-8-10,VCG,NEND,RCV | Server Signal Failure on VCG | 1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.128 | VCGSSF | VCG信号传输故障 | CES | VCG | LOC/RDI/LOF | AIS | 检查对应VCG配置状态 | 检查业务通道经过光路及板卡等硬件状态 | 检查通道经过网元的tuseg ID、PHB profile、label等配置 | 67
PA11_HR_69640A_0D101_2/STM16-1-1-3-1,STM16,NEND,RCV | Signal Degrade Bit Error Ratio | 1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.115 | SDBER | 误码率大于或等于配置阈值 | PTP/CES | STM-n/OG/VC-n/LOVC-n | HLDO/HWFAIL/PwDeg/RX Fail | LOF/LOM-P/LOP-V | 检查设备时钟源锁定状态及质量 | 检查业务通道经过光路及板卡等硬件状态 | 检查备用通道是否配置且可用 | 76
PA12_TZ_LangFu0A_0C601_0/TUSEG-1-1-5,TUSEG,FEND,RCV,15-MIN | Threshold Crossing Alarm | 1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.120 | OMS告警 | 告警超出配置阈值 | Tunnel | TUSEG | ？ | ？ | 检查矩阵工作状态 | 检查Tuseg经过光路及板卡等硬件状态 | 检查Tuseg保护组状态及配置 | 545
PA12_7_67010A_0H101_2/LINEREFSYS-1-1-0,TIMING | Timing Reference Failure | 1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.108 | SYNCREFFAIL | 参考时钟源信号故障 | TIMING | TIMING | HWFAIL/MISC-1 | HLDO/LOF/EBER/LOM-P/LOP-V/SDBER | 检查矩阵工作状态 | 检查外接时钟模块及对端设备状态 | 检查线路提取上游设备时钟及板卡状态 | 15
PA10_2_62250A_0A501_2/r1sr1sl9/GFPConf#2 （1.3.12.2.1006.63.1.3.8被过滤了） | Trail Signal Failure | 1.3.6.1.4.1.637.54.1.1.5.1.40.35 | OMS告警 | ？ |  |  | ？ | ？ | ？ | ？ | ？ | 59
PA11_PG_61900A_0A1102_2/TUSEG-1-1-14,TUSEG,NEND,RCV | Unavailable time TMPLS | 1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.731 | UAT-MPLS | TMPLS时间不可用 | Tunnel | MPLSIF, TUSEG | 无 | 无 | 声明一个可用的时间 |  |  | 3714
PA10_2_62910A_0D042_0/r1sr1sl3/ETHLocPort#2#1 （1.3.12.2.1006.63.1.3.8被过滤了） | Underlying Resource Unavailable | 1.3.6.1.4.1.637.54.1.1.5.1.40.39 | URU | 底层硬件单元不可用 | Equipment | EC-320, MT-320, POW-320, FAN-320, PS-F320, PSF-320F/10GSO, 2G5SO, 8XSO, SFP, XFP, 10XANY, OT2TDM,LOA10G, CWLA, CADM, CMDX, PP10AD, PP1GEX20, PP10GEX2, OMDX8100, DWLA10X, PRE10G, BOOST10G,LOFA1111/STM-n/OG/VC-n/LOVC-n/BITS/TIMING/VCG/OCH, ODUn, OTU/OMS, OTS/GBE/GBE10/MAU | HWFAIL | LOS/PPPFAIL/LOC/SSF/RDI | 检查并替换缺失的硬件单元 | 检查并替换故障的硬件单元 | 检查并替换不匹配的硬件单元 | 4
PA09_3_63260A_0A1301_2/VCGLOVC12-1-1-8-30-10,LOVC12,NEND,RCV | VC Member Not Deskewable | 1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.138 | VCMND | VCG存在无法补偿的差分延迟 | CES | VC-n/LOVC-n | ？ | ？ | ？ | ？ | ？ | 9

## Sheet1
2018-08-31 02:31 | MINOR | Sdh Concatenation Degrade | COMMUNICATIONS | 1.3.12.2.1006.63.1.7.38#1204/Network Element Id#3 | PA12_7_67310A_0J301_2/r1sr1sl8/GFPConf#10 | ACK | NRSV | CLR | NO | - | 1.3.12.2.1006.63.1.3.8 | 1.3.6.1.4.1.637.54.1.1.5.1.40.53 | 0 | NO | 1.3.6.1.4.1.637.54.1.30.4.1.1.1.1.38273105 ; 1.3.6.1.4.1.637.54.1.30.4.1.1.1.1 | 2018-08-31 02:32 | - | - | 2018-10-12 10:24 | NOT CLEARABLE | 2018-08-31 15:14 | GongMeng | - | - | - | PublicArchive:EML_12_9.6_H | - | - | - | - | - | - | unknown | - | - | (User Label;PA12_7_67310A_0J301_2/r1sr1sl8/GFPConf#10);(Access Control Domain;unknown) | (1.3.6.1.4.1.637.54.1.1.3.1.9.0;0;15);(1.3.6.1.4.1.637.54.1.1.3.1.10.0;0;1.3.6.1.4.1.637.54.1.30.4.1.1.1.1.38273105);(1.3.6.1.4.1.637.54.1.1.3.1.14.0;0;) | &AgentClrUserName | 2018-10-12 10:24 | Ack And Clear | - | 1539311048;228931;EML_12-9.6
2018-08-31 02:31 | MINOR | Sdh Concatenation Degrade | COMMUNICATIONS | 1.3.12.2.1006.63.1.7.38#1204/Network Element Id#3 | PA12_7_67310A_0J301_2/r1sr1sl8/GFPConf#10 | ACK | NRSV | CLR | NO | - | 1.3.12.2.1006.63.1.3.8 | 1.3.6.1.4.1.637.54.1.1.5.1.40.53 | 0 | NO | 1.3.6.1.4.1.637.54.1.30.4.1.1.1.1.38273105 ; 1.3.6.1.4.1.637.54.1.30.4.1.1.1.1 | 2018-08-31 02:32 | - | - | 2018-10-12 10:24 | NOT CLEARABLE | 2018-08-31 15:14 | GongMeng | - | - | - | PublicArchive:EML_12_9.6_H | - | - | - | - | - | - | unknown | - | - | (User Label;PA12_7_67310A_0J301_2/r1sr1sl8/GFPConf#10);(Access Control Domain;unknown) | (1.3.6.1.4.1.637.54.1.1.3.1.9.0;0;15);(1.3.6.1.4.1.637.54.1.1.3.1.10.0;0;1.3.6.1.4.1.637.54.1.30.4.1.1.1.1.38273105);(1.3.6.1.4.1.637.54.1.1.3.1.14.0;0;) | &AgentClrUserName | 2018-10-12 10:24 | Ack And Clear | - | 1539311048;228931;EML_12-9.6
2018-08-27 14:23 | MAJOR | Trail Signal Failure | COMMUNICATIONS | 1.3.12.2.1006.63.1.7.38#1201/Network Element Id#23 | PA12_5_65120A_0G301_2/r1sr1sl8/GFPConf#5 | ACK | NRSV | CLR | NO | - | 1.3.12.2.1006.63.1.3.8 | 1.3.6.1.4.1.637.54.1.1.5.1.40.35 | 0 | NO | 1.3.6.1.4.1.637.54.1.30.4.1.1.1.1.38273065 ; 1.3.6.1.4.1.637.54.1.30.4.1.1.1.1 | 2018-08-27 14:27 | - | - | 2018-08-27 16:42 | NOT CLEARABLE | 2018-08-27 18:55 | LiuChanyuan | - | - | - | PublicArchive:EML_12_9.6_H | - | - | - | - | - | - | unknown | - | ATTRIBUTE== Alarm Status OLD VALUE== activeReportable_Major (4) NEW VALUE== activeReportable_Major (4) | (User Label;PA12_5_65120A_0G301_2/r1sr1sl8/GFPConf#5);(Access Control Domain;unknown) | (1.3.6.1.4.1.637.54.1.1.3.1.9.0;0;15);(1.3.6.1.4.1.637.54.1.1.3.1.10.0;0;1.3.6.1.4.1.637.54.1.30.4.1.1.1.1.38273065);(1.3.6.1.4.1.637.54.1.1.3.1.14.0;0;);(Alarm Id Parameter;1;91) | &AgentClrUserName | 2018-08-27 18:55 | Ack And Clear | LiuChanyuan | 1535367351;115860;EML_12-9.6
2018-08-31 09:44 | WARNING | Threshold Crossing Alarm | QUALITY OF SERVICE | Ne Group Id#1208/Network Element Id#81/AID#TUSEG-1-1-7/aidType#TUSEG/locn#FEND/dirn#RCV | PA12_TZ_XiJi0A_0E101_0/TUSEG-1-1-7;TUSEG;FEND;RCV;15-MIN | ACK | NRSV | CLR | NO | - | AID | 1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.120 | 0 | NO | Severely Errored Seconds; MPLS 15-Min | 2018-08-31 09:44 | - | - | 2018-08-31 10:15 | NOT CLEARABLE | 2018-08-31 12:25 | LiuChanyuan | - | - | - | PublicArchive:EML_12_9.6_H | - | - | - | - | - | - | unknown | - | - | (Access Control Domain;unknown);(User Label;PA12_TZ_XiJi0A_0E101_0/TUSEG-1-1-7;TUSEG;FEND;RCV;15-MIN) | (THLEV;1;0.0);(pathAlarm;1;no);(ctpQualifier;1;terminated);(sourceName2;1;TUSEG-1-1-7);(sourceName1;0;);(elementName;1;81);(managerName;1;EML_1208_SNA);(parentType;1;FTP);(type;1;CTP);(layerRate;1;451);(direction;1;RCV);(nativeProbableCause;1;T-SES-15-MIN);(OCRTM;1;01-44-52);(X733_EVENT_TYPE;1;qoSAlarm);(ENTITYCLASS;1;AID);(AID;1;AID);(X733_SPEC_PROB;1;1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.10.1000.1136);(ENTITYFAMILY;1;AID);(SRVEFF;1;NSA);(X733_PROB_CAUSE;1;1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.120);(OCRDAT;1;08-31);(X733_EVENT_TIME;1;20180831014452.0+0000);(AIDTYPE;1;AID);(NTFCNCDE;1;WN);(SID;1;PA12_TZ_XiJi0A_0E101_0);(FDN;1;Ne=PA12_TZ_XiJi0A_0E101_0/AID=TUSEG-1-1-7;TUSEG;FEND;RCV;15-MIN);(Access Control Domain;1;unknown);(CONDDESCR;0;);(NEID;1;81) | &AgentClrUserName | 2018-08-31 12:25 | Ack And Clear | LiuChanyuan | 1535689552;119749;EML_12-9.6

## Sheet3
1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.1 | =' | PTP | STM-N,OG,OCH | 无
1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.5 | =' | CES | LOVC-n | HWFAIL,LOS,PwDeg,RX Fail
1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.669 | =' | Equipment | COREA1,COREA2 | SYNCREFFAIL,SYNCOOS,MISC-1,HWFAIL
1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.1.100.8 | =' | Equipment | PWRA1 | 无
1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.1.100.10 | =' | Equipment | PWRA1 | 无
1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.706 | =' | Equipment¦SHELF | FAN | FAN-FAIL,HWFAIL
1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.14 | =' | PTP | STM-n,VC-n,LOVC-n | HLDO,HWFAIL,PwDeg,RX Fail
1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.110 | =' | TIMING | TIMING | HWFAIL,MISC-1
1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.18 | =' | Equipment | MT-320 | HWFAIL
1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.719 | =' | Equipment | FAN | Environmental Temperature High
1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.21 | =' | Equipment | ALL I,O board | Environmental Temperature High
1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.22 | =' | Equipment¦XFP | ALL I,O board | HWFAIL
1.3.6.1.4.1.637.54.1.1.5.1.40.73 | =' | PTP | STMn,OG,OCH,GBE,GBE10,MAU,BITS | 无
1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.117 | =' | CES | LOVC-n | ？
1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.28 | =' | Tunnel | TUSEG, MPLSIF | LOS,PwDeg,RX Fail,UNL,UNP
1.3.6.1.4.1.637.54.1.1.5.1.40.3 | =' | PTP | STM-n,OUT,BITS | PwDeg,SYNCOOS,HLDO
1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.139 | =' | CES | VC-n | PwDeg,SYNCOOS,HLDO
1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.53 | =' | CES | LOVC-n | PwDeg,SYNCOOS,HLDO
1.3.6.1.4.1.637.54.1.1.5.1.40.1 | =' | PTP | STM-n,OG,OCH,GBE,GBE10,MAU,BITS | HWFAIL,RUM,Improper Removal
1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.142 | =' | Equipment¦SHELF | Shelf | HWFAIL,MISC-1
1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.100 | =' | Equipment,PTP | EC-320, MT-320, POW-320, FAN-320, PS-F320, PSF-320F,10GSO, 2G5SO, 8XSO, SFP, XFP, 10XANY, OT2TDM,LOA10G, CWLA, CADM, CMDX, PP10AD, PP1GEX20, PP10GEX2, OMDX8100, DWLA10X, PRE10G, BOOST10G,LOFA1111,STM-n,OG,VC-n,LOVC-n,BITS,TIMING,VCG,OCH, ODUn, OTU,OMS, OTS,GBE,GBE10,MAU | 无
1.3.12.2.1006.63.1.0.0.4 | =' | Equipment¦NE | Equipment | LANFAIL,PPPFAIL
1.3.12.2.1006.63.1.0.0.5 | =' | Equipment¦NE | Equipment | LANFAIL,PPPFAIL
1.3.12.2.1006.63.1.0.0.1 | =' | Equipment¦NE | Equipment | 上游设备LOS,PPPFAIL,HWFAIL
1.3.6.1.4.1.637.54.1.1.5.1.40.91 | =' | Tunnel¦MEP | TUSEG | LOS,PwDeg,RX Fail,UNL,UNP
1.3.6.1.4.1.637.54.1.1.5.1.40.101 | =' | Tunnel¦MEP | TUSEG | 对端LOS,Rx Fail,PwDeg
1.3.6.1.4.1.637.54.1.1.5.1.40.99 | =' | Tunnel¦MEP | TUSEG | 无
1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.131 | =' | CES | VCG | 无
1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.107 | =' | Equipment | POW-320,PSF-320,PSF-320F | 无
1.3.6.1.4.1.637.54.1.1.5.1.40.49 | =' | PTP | GBE,GBE10 | LOS,PwDeg,RX Fail
1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.651 | =' | Tunnel | TUSEG, PWSEG, MPLSIF | 对端LOS,Rx Fail,PwDeg
1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.660 | =' | Equipment¦SFP | COREA1,COREA2 | 无
1.3.6.1.4.1.637.54.1.1.5.1.40.17 | =' | PTP | STM-n,OG,OCH,GBE,GBE10,MAU,BITS | HWFAIL,PwDeg
1.3.6.1.4.1.637.54.1.1.5.1.40.53 | =' |  |  | ？
1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1001.128 | =' | PTP,CES¦???TUNNEL:TUSEG | STM-n,OG,VC-n,LOVC-n | HLDO,HWFAIL,PwDeg,RX Fail
1.3.6.1.4.1.637.54.1.1.5.1.40.63 | =' | Tunnel¦MEP | TUSEG,PWSEG,MPLSIF,E1 | LOC,RDI,LOF
1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.64 | =' | Tunnel | TUSEG,PWSEG,MPLSIF,E1 | LOC,RDI,LOF
1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.65 | =' | PTP | STM-n | LOC,RDI,LOF
1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.67 | =' | CES | LOVC-n | LOC,RDI,LOF
1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.128 | =' | CES | VCG | LOC,RDI,LOF
1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.115 | =' | PTP,CES | STM-n,OG,VC-n,LOVC-n | HLDO,HWFAIL,PwDeg,RX Fail
1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.120 | =' | Tunnel | TUSEG | ？
1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.108 | =' | TIMING | TIMING | HWFAIL,MISC-1
1.3.6.1.4.1.637.54.1.1.5.1.40.35 | =' |  |  | ？
1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.731 | =' | Tunnel | MPLSIF, TUSEG | 无
1.3.6.1.4.1.637.54.1.1.5.1.40.39 | =' | Equipment¦PTP | EC-320, MT-320, POW-320, FAN-320, PS-F320, PSF-320F,10GSO, 2G5SO, 8XSO, SFP, XFP, 10XANY, OT2TDM,LOA10G, CWLA, CADM, CMDX, PP10AD, PP1GEX20, PP10GEX2, OMDX8100, DWLA10X, PRE10G, BOOST10G,LOFA1111,STM-n,OG,VC-n,LOVC-n,BITS,TIMING,VCG,OCH, ODUn, OTU,OMS, OTS,GBE,GBE10,MAU | HWFAIL
1.3.6.1.4.1.1751.1.102.200.11.1000.138 | =' | CES | VC-n,LOVC-n | ？